阳江市政务外网机房消防设施报价单

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 参数满足情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 单价（含税） | 合价（RMB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 七氟丙烷气瓶（40L） | - 钢瓶规格：40L - 贮存压力：≥2.5MPa - 最大工作压力：≥4.2MPa - 喷射时间：≤10s - 工作温度范围：0℃～50℃ | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷气瓶（120L） | - 钢瓶规格：120L - 贮存压力：≥4.2MPa - 最大工作压力：≥5.3MPa - 最小工作压力：≥3.6MPa - 喷射时间：≤10s - 工作温度范围：0℃～50℃ | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷药剂 （HFC-227ea） | 1、储存方式：高压液化 2、化学性质：无色、无味、不导电、无二次污染 3、灭火方式：全淹没 | kg | 530 |  |  |  |  |  |
|  | DN50连接管 | - 管道公称直径：50mm±5mm - 材质：耐腐蚀性强、耐高压 | 条 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | - 灭火剂重量：5.0kg±5% - 有效喷射时间：≥8s - 有效喷射距离：≥2.5m - 喷射滞后时间：≤5s - 喷射剩余率：≤10% - 灭火器开启力：≤300N - 喷射软管长度：≥400mm | 具 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器箱 | - 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*长）±5cm，0.8mm厚铁皮(±0.2mm) 2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 防毒面具 | 1、类型:过滤式 2、主要部件:反光阻燃头罩 3、防护时间：30分钟防毒、防火、防热辐射、防烟等多种保护，密封性好，适用于成年人各种面型 4、防护性能：可防一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾 5、滤烟性能：滤烟效率不小于95% 6、吸气阻力不大于800pa,呼气阻力不大于300pa 7、有效期限：≥2年 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火系统综合测试及报告（范围：3个机房+1个配电房） | 1、消防设施全面综合检查测试 2、七氟丙烷灭火系统联动测试 3、出具相关检测报告 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 综合施工费用 | 1、本项目内容的施工安装 2、消防系统调试 3、废旧物品/设施妥善安全处置 4、现场环境卫生保洁等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税） |  | ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.此报价为综合施工调试价（含增值税专票），提供2年质保服务。 2.应符合消防设施相关国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |